## Comprobación de Diseño
COMPROBACIÓN DE DISEÑO DE TUBERÍAS SIMPLES
| DATOS |  |  | CONVENCIÓN |  | H | Ks/d | hfi | v | hm | hfi+1 | Prueba | Q
| Características de la tubería |  |  |  |  | (m) | ( - ) | (m) | (m/s) | (m) | (m) |  | (m3/s)
| d | 0.3 | m |  |  | 43.5 | 5e-06 | 43.5 | 5.6944 | 19.5021 | 23.9979 | 0
| L | 730 | m | 0 | No | 43.5 | 5e-06 | 23.9979 | 4.1245 | 10.2313 | 33.2687 | 0
| Ks | 1.5e-06 | m | 1 | Sí | 43.5 | 5e-06 | 33.2687 | 4.9245 | 14.5852 | 28.9148 | 0
| Accesorios |  |  |  |  | 43.5 | 5e-06 | 28.9148 | 4.5638 | 12.5265 | 30.9735 | 0
| Km | 11.8 |  |  |  | 43.5 | 5e-06 | 30.9735 | 4.7373 | 13.4971 | 30.0029 | 0
| Características Topográficas |  |  |  |  | 43.5 | 5e-06 | 30.0029 | 4.6562 | 13.0389 | 30.4611 | 0
| H | 43.5 | m |  |  | 43.5 | 5e-06 | 30.4611 | 4.6946 | 13.2551 | 30.2449 | 0
| Z | 0 | m | RESULTADOS |  | 43.5 | 5e-06 | 30.2449 | 4.6765 | 13.153 | 30.347 | 0
| Características del fluido |  |  | Caudal | 0.331 | 43.5 | 5e-06 | 30.347 | 4.6851 | 13.2012 | 30.2988 | 0
| r | 998.2 | Kg/m3 | Velocidad | 0.4682 | 43.5 | 5e-06 | 30.2988 | 4.681 | 13.1785 | 30.3215 | 0
| n | 1.0068e-06 | m2/s | Hf | 30.314 | 43.5 | 5e-06 | 30.3215 | 4.6829 | 13.1892 | 30.3108 | 0
| m | 0.001005 | Pa.s | Hm | 13.186 | 43.5 | 5e-06 | 30.3108 | 4.682 | 13.1841 | 30.3159 | 0
| Otros |  |  |  |  | 43.5 | 5e-06 | 30.3159 | 4.6825 | 13.1865 | 30.3135 | 0
| E | 0.001 |  |  |  | 43.5 | 5e-06 | 30.3135 | 4.6823 | 13.1854 | 30.3146 | 0
| g | 9.81 | m/s2 |  |  | 43.5 | 5e-06 | 30.3146 | 4.6823 | 13.1859 | 30.3141 | 1 | 0.33098
0.33098

## f - NEWTON
CÁLCULO DE FACTOR DE FRICCIÓN f POR EL MÉTODO DE NEWTON
| DATOS |  |  |  | CONVENCIÓN |  | RESULTADOS
| d |  | m |  |  |  | f | 0.026101
| Ks |  | m
| Ks/d | 0.0001 |  |  | 0 | No
| Re | 20000 |  |  | 1 | Sí
| f (semilla) | 0.001
| f | x | g(x) | f | Prueba
|  |  |  | 0.001 |  | 1
0 | 0.001 | 31.6228 | 4.7968 | 0.04346 | 0 | 2
0 | 0.04346 | 4.7968 | 6.4027 | 0.024394 | 0 | 3
0 | 0.024394 | 6.4027 | 6.1613 | 0.026343 | 0 | 4
0 | 0.026343 | 6.1613 | 6.1935 | 0.026069 | 0 | 5
0 | 0.026069 | 6.1935 | 6.1891 | 0.026106 | 0 | 6
0 | 0.026106 | 6.1891 | 6.1897 | 0.026101 | 0 | 7
0 | 0.026101 | 6.1897 | 6.1897 | 0.026102 | 0 | 8
0 | 0.026102 | 6.1897 | 6.1897 | 0.026101 | 0 | 9
0 | 0.026101 | 6.1897 | 6.1897 | 0.026101 | 0 | 10
1 | 0.026101 | 6.1897 | 6.1897 | 0.026101 | 1 | 11
12
13
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## f - NEWTON-RAPHSON
CÁLCULO DE FACTOR DE FRICCIÓN f POR EL MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON
DATOS
| d |  | m |  | RESULTADOS
| Ks |  | m |  | f | 0.026101
| Ks/d | 0.0001
| Re | 20000
| f1 (semilla) | 0.001
| Error | 0.0001
| X | F(X) | F'(X) | Xi+1 | X ≈ Xi+1 ? | f
| 31.6228 | 4.7968 | -0.027281 | 5.5092 | No
| 5.5092 | 6.2872 | -0.15173 | 6.1847 | No
| 6.1847 | 6.1903 | -0.13572 | 6.1897 | No
| 6.1897 | 6.1897 | -0.13561 | 6.1897 | Sí | 0.026101

## Cálculo de Potencia
CÁLCULO DE POTENCIA EN TUBERÍAS SIMPLES
DATOS
Características de la tubería
| d | 0.1522 | m
| L | 970 | m | RESULTADOS
| Ks | 1.5e-06 | m | A | 0.018194 | m2
| Accesorios |  |  | V | 2.3085 | m/s
| Km | 9.4 |  | hm | 2.5532 | m
| Características del fluido |  |  | Re | 308205.1599 | -
| r | 998.2 | Kg/m3 | Ks/d | 9.8555e-06 | -
| m | 0.001005 | Pa.s | f* | 0.014495
| n | 1.14e-06 | m2/s | f | 0.014495 | -
| Características del flujo |  |  | hf | 25.0919 | m
| Q | 0.042 | m3/s | H | 43.6452 | m
| Características de la bomba |  |  | Potencia | 17.9503 | kW
| h | 1
Características Topográficas
| Z | 16 | m
Gravedad
| g | 9.81 | m/s2

## Diseño de Tuberías Simples
DISEÑO DE TUBERÍAS SIMPLES
| DATOS |  |  | Diámetros |  | RESULTADOS
| Características de la tubería |  |  | inches | m | Caudal | 0.139 | m3/s
| L | 150 | m | 2 | 0.0508 | Velocidad | 1.899 | m/s
| Ks | 0.00015 | m | 2.5 | 0.0635 | Hf | 1.594 | m
| Dd | 0.0508 | m | 3 | 0.0762 | Hm | 0.606 | m
| Accesorios |  |  | 4 | 0.1016 | Diámetro | 12 | in
| Km | 3.3 |  | 6 | 0.1524
| Características del fluido |  |  | 8 | 0.2032 | El primer diámetro es supuesto
| r | 999.3 | Kg/m3 | 10 | 0.254
| m | 0.00117 | Pa.s | 12 | 0.3048 | hf | d | v | A | Q | Q>=Qd | hm | hfi+1
| n | 1.1708e-06 | m2/s | 14 | 0.3556 | (m) | (in) | (m/s) | m2 | (m3/s) | (SI/NO) | (m) | (m) | (SI/NO)
| Características del flujo |  |  | 18 | 0.4572 | 2.2 | 6 | 1.4433 | 0.018241 | 0.026328 | No
| Qd | 0.12 | m3/s | 20 | 0.508 | 2.2 | 8 | 1.7344 | 0.032429 | 0.056244 | No
| Características Topográficas |  |  | 24 | 0.6096 | 2.2 | 10 | 1.9973 | 0.050671 | 0.1012 | No
| H | 2.2 | m | 30 | 0.762 | 2.2 | 12 | 2.2396 | 0.072966 | 0.16341 | Sí | 0.84361 | 1.3564 | No
| Z | 0 | m | 36 | 0.9144 | 1.3564 | 12 | 1.7479 | 0.072966 | 0.12754 | Sí | 0.51388 | 1.6861 | No
| Gravedad |  |  | 42 | 1.0668 | 1.6861 | 12 | 1.9544 | 0.072966 | 0.14261 | Sí | 0.64247 | 1.5575 | No
| g | 9.81 | m/s2 | 48 | 1.2192 | 1.5575 | 12 | 1.8765 | 0.072966 | 0.13692 | Sí | 0.59227 | 1.6077 | No
| Otros |  |  | 60 | 1.524 | 1.6077 | 12 | 1.9073 | 0.072966 | 0.13917 | Sí | 0.61186 | 1.5881 | No
| E | 0.001 |  | 72 | 1.8288 | 1.5881 | 12 | 1.8953 | 0.072966 | 0.1383 | Sí | 0.60421 | 1.5958 | No
[6 empty] | 1.5958 | 12 | 1.9 | 0.072966 | 0.13864 | Sí | 0.6072 | 1.5928 | No
[6 empty] | 1.5928 | 12 | 1.8982 | 0.072966 | 0.1385 | Sí | 0.60603 | 1.594 | No
[6 empty] | 1.594 | 12 | 1.8989 | 0.072966 | 0.13856 | Sí | 0.60649 | 1.5935 | Sí
1

## Diseño-Altas pérdidas menores
DISEÑO DE TUBERÍAS SIMPLES CON ALTAS PÉRDIDAS MENORES
|  |  | DATOS |  |  |  | Diámetros
|  |  | Características de la tubería |  |  |  | inches | m
|  |  | L | 17 | m |  | 2 | 0.0508
|  |  | Ks | 0.00015 | m |  | 2.5 | 0.0635
|  |  | Accesorios |  |  |  | 3 | 0.0762
|  |  | Km | 4.3 |  |  | 4 | 0.1016 |  | RESULTADOS
|  |  | Características del fluido |  |  |  | 6 | 0.1524 |  | Caudal | 0.14187 | m3/s
|  |  | r | 999.3 | Kg/m3 |  | 8 | 0.2032 |  | Velocidad | 2.7999 | m/s
|  |  | m | 0.00117 | Pa.s |  | 10 | 0.254 |  | Hf | 0.483 | m
|  |  | n | 1.17e-06 | m2/s |  | 12 | 0.3048 |  | Hm | 1.7181 | m
|  |  | Características del flujo |  |  |  | 14 | 0.3556 |  | Diámetro | 10 | in
|  |  | Qd | 0.12 | m3/s |  | 18 | 0.4572
|  |  | Características Topográficas |  |  |  | 20 | 0.508
|  |  | H | 2.2 | m |  | 24 | 0.6096
|  |  | Z | 0 | m |  | 30 | 0.762
|  |  | Gravedad |  |  |  | 36 | 0.9144
|  |  | g | 9.81 | m/s2 |  | 42 | 1.0668
|  |  | Otros |  |  |  | 48 | 1.2192
|  |  | E | 0.0001 |  |  | 60 | 1.524
[7 empty] | 72 | 1.8288
|  |  | hf | d | v | A | Q | Q>=Qd | hm | Vp | V < Vp
|  |  | (m) | (in) | (m/s) | m2 | (m3/s) | (SI/NO) | (m) | (m/s) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO)
0 |  |  | 2.2 | 4 | 3.3939 | 0.0081073 | 0.027516 | No | [5 empty] | 0
0 | Aumente el diámetro |  | 2.2 | 6 | 4.3883 | 0.018241 | 0.080049 | No | [5 empty] | 0
0 | Aumente el diámetro |  | 2.2 | 8 | 5.2554 | 0.032429 | 0.17043 | Sí | 6.0532 | 3.1683 | No |  | No | 0
0 |  | Suponer Hf | 0.5 | 8 | 2.4769 | 0.032429 | 0.080325 | No | [5 empty] | 0
0 | Aumente el diámetro |  | 0.5 | 10 | 2.8497 | 0.050671 | 0.1444 | Sí | 1.7798 | 2.7851 | No |  | No | 0
0 |  | Suponer Hf | 0.48 | 8 | 2.4258 | 0.032429 | 0.078668 | No | [5 empty] | 0
0 | Aumente el diámetro |  | 0.48 | 10 | 2.791 | 0.050671 | 0.14142 | Sí | 1.7073 | 2.8014 | Sí | Sí | No | 0
0 |  |  | 0.49273 | 10 | 2.8285 | 0.050671 | 0.14332 | Sí |  | 2.791 | No |  | No | 0
0 |  | Suponer Hf | 0.49 | 8 | 2.4515 | 0.032429 | 0.079501 | No | [5 empty] | 0
0 | Aumente el diámetro |  | 0.49 | 10 | 2.8205 | 0.050671 | 0.14292 | Sí | 1.7435 | 2.7933 | No |  | No | 0
0 |  | Suponer Hf | 0.483 | 8 | 2.4336 | 0.032429 | 0.078919 | No | [5 empty] | 0
1 | Aumente el diámetro |  | 0.483 | 10 | 2.7999 | 0.050671 | 0.14187 | Sí | 1.7181 | 2.799 | No |  | Sí | 1

## Calibración de la tubería
CALIBRACIÓN DE TUBERÍAS SIMPLES
DATOS
Características de la tubería
| d | 1.2 | m
| L | 2800 | m
| Accesorios |  |  | A | 1.131 | m2
| Km | 16.4 |  | V | 3.2892 | m/s
| Características del fluido |  |  | hm | 9.0433 | m
| r | 999.3 | Kg/m3 | hf | 22.9567 | m
| m | 0.00117 | Pa.s | f | 0.017842 | -
| n | 1.0086e-09 | m2/s | Re | 3371179.1956 | -
| Características del flujo |  |  | Ks | 0.77724 | mm
| Q | 3.72 | m3/s
Características Topográficas
| H | 32 | m
Gravedad
| g | 9.81 | m/s2